PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL XX/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

Sumário
I.	OBJETO
II.	JUSTIFICATIVA
III.	LOCAIS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
IV.	VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA
V.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO DE PORTAS3
VI.	SERVIÇOS E PEÇAS EXCLUÍDOS DO CONTRATO3
VII.	DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
VIII.	PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
IX.	GARANTIA
X.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
XI.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
XII.	VIGÊNCIA CONTRATUAL
XIII.	PAGAMENTO
XIV.     PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS
XV.      ASPECTOS GERAIS
APÊNDICE A - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
APÊNDICE B - ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
APÊNDICE C - QUANTITATIVO DE PORTAS CORTA-FOGO INSTALADAS ATUALMENTE
APÊNDICE D - Memorial descritivo do projeto de serviços preliminares: portas de acesso às plataformas
APÊNDICE E – Plantas do projeto de serviços preliminares portas de acesso as plataformas
APÊNDICE F – Planilha orçamentária dos serviços preliminares.

Matriz de rastreabilidade de alterações 	
versão	Data	Descrição	Responsável	
1	17/11/2020	TR inicial inserido no SEI 0024826-22.2020.6.26.8000	Renato / Edson	
2	04/03/2021	TR comentado com sugestões redacionais, questionamentos de dúvidas e sugestões de inclusão de cláusulas relativas às obrigações da Contratante, pagamento, vigência e Fiscalização.	Andréa Venturelli 	
3	06/03/2021	TR alterado com adoção de sugestões pertinentes e respostas às dúvidas  	Renato 	
4	09/03/2021	TR finalizado	Andréa	

I.	OBJETO

Contratação de serviços, com fornecimento e instalação de peças, de manutenção preventiva e corretiva, sob regime de cobertura total, ressalvada a cláusula VI deste Termo de Referência, de todas as portas corta-fogo e respectivos acessórios dos edifícios Sede I, II, Anexos I e II e execução de serviços preliminares prevendo a instalação de 10 (dez) portas corta-fogo e respectivos acessórios no edifício Sede II do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. 

II.	JUSTIFICATIVA

Assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas portas corta-fogo e respectivos acessórios, mantendo-os em condições próprias para sua finalidade e garantindo a segurança dos usuários, e o atendimento às exigências do corpo de bombeiros, necessárias para obtenção e manutenção dos autos de vistoria do corpo de bombeiros – AVCB. 

III.	LOCAIS E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Os serviços preliminares serão prestados no edifício da Sede II, nos seguintes locais:

a)	Instalação de 9 (nove) portas corta-fogo completas, com batentes e fechaduras com chave, medidas de 80 cm X 140 cm com resistência a fogo por 120 minutos nos acessos às plataformas técnicas instaladas na escadaria de emergência aberta no edifício Sede II;
b)	1 (uma) porta corta-fogo dupla completa, com batentes e fechaduras com chave, medidas de 160 cm X 210 cm com resistência a fogo por 120 minutos na cabine de medição elétrica no edifício Sede II.

2.	Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados nos seguintes locais:

SSede I	Rua Francisca Miquelina, 123	BBela Vista	SSão Paulo/SP	
SSede II	Rua Dr. Falcão Filho, 121	CCentro	SSão Paulo/SP	
PPrédio Anexo I	Rua Francisca Miquelina, 123	BBela Vista	SSão Paulo/SP	
PPrédio Anexo II	Alameda Nothmann, 1146	SSanta Cecília	SSão Paulo/SP	

Observação: Todos os serviços deverão ser executados no horário compreendido entre 8 (oito) horas e 18 (dezoito) horas, a critério da fiscalização e considerando-se as peculiaridades do TRE/SP, podendo, excepcionalmente, ocorrer aos sábados, domingos ou feriados, mediante justificativa e aprovação pela Fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.

IV.	VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA

1 - As empresas interessadas, caso julguem necessário para melhor elaboração das propostas, poderão efetuar vistoria técnica nos locais onde serão executados os serviços, mediante prévio agendamento com a Seção de Manutenção de Edificações – ScME, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, pelos telefones (11) 3130-2456 ou (11) 3130-2296 ou pelo e-mail scme@tre-sp.jus.br.

Observação: Não será permitida, em nenhuma hipótese, a realização de vistorias sem o prévio agendamento.

2 - As vistorias técnicas facultativas poderão ser realizadas até a data prevista para a abertura do certame.

3 - A não realização da vistoria técnica facultativa não exime a licitante de arcar com eventuais prejuízos durante a execução do contrato, em virtude de sua omissão na verificação dos locais de prestação de serviços.   

V.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO DE PORTAS

Os serviços serão executados conforme descrito nos seguintes apêndices:

Anexo A – Descrição dos Serviços;
Anexo B – Rotinas de Manutenção Preventiva;
Anexo C – Quantitativo de Portas Corta-Fogo;
Anexo D – Memorial descritivo do projeto de serviços preliminares: portas de acesso às plataformas;
Anexo E – Plantas do projeto de serviços preliminares: portas de acesso as plataformas;
Anexo F – Planilha orçamentária dos serviços preliminares. 

VI.	SERVIÇOS E PEÇAS EXCLUÍDOS DO CONTRATO

Estão excluídos do contrato:

1.	O fornecimento de materiais, peças e acessórios para manutenção corretiva decorrente de atos de vandalismo ou ocorrências de casos fortuitos e de força maior, desde que comprovados pela CONTRATADA e aceitos pela CONTRATANTE;

1.1 Havendo necessidade de aquisição de materiais, peças e acessórios para reposição, decorrentes dos casos citados no item “1” acima, a CONTRATADA deverá elaborar relatório minucioso indicando o motivo da necessidade, a relação dos materiais, peças e acessórios e o orçamento detalhado das peças a serem fornecidas para análise da CONTRATANTE, a qual verificará a viabilidade de fornecimento. 

2. Não haverá obrigação da CONTRATANTE em adquirir esses materiais, peças, partes e acessórios diretamente da CONTRATADA, entretanto, adquirindo-os de terceiras partes, os serviços de instalação serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem que isso implique aditivo de serviço ou acréscimo nos preços contratados.

VII.	DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos relativos à qualificação técnica:

1.	Certidão, válida, de Registro de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando que a empresa possui em seu quadro de responsáveis técnicos, no mínimo, 1 (um) profissional com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho nos termos do Decreto nº 92.530/86, o qual será o responsável técnico pelos serviços.

2.	Relação dos membros componentes da equipe técnica, com a sua qualificação, devendo nela constar, além do responsável técnico constante no item anterior, no mínimo, 1 (um) engenheiro civil ou arquiteto.

Observação 1: O engenheiro civil ou arquiteto poderá ser o mesmo profissional constante do item 1, acima.

3.	Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por órgão(s) da Administração Pública ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA/CAU, em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s) ou profissional(is) de nível superior com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho nos termos do Decreto nº 92.530/86 integrante(s) do quadro da empresa, onde comprove que a LICITANTE tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

Observação 2: A LICITANTE deverá comprovar que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) pertence(m) ao seu quadro permanente de pessoal, através de cópia autenticada da anotação da carteira profissional, contrato de trabalho ou contrato social, no caso de sócio.

VIII.	PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os prazos serão contados em dias úteis, exceto quando mencionado expressamente em contrário.

A CONTRATADA terá o prazo máximo de:

1.	10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da Ordem de Início de Serviços para execução da primeira manutenção preventiva mensal, conforme item 1, Apêndice B, deste Termo de Referência. 
2.	5 (cinco) dias para apresentar o relatório e orçamento mencionados na Clausula VI, subitem 1.1.
3.	48 (quarenta e oito) horas para atendimento de chamado para manutenção corretiva.
4.	48 (quarenta e oito) horas para reparos de manutenção corretiva após o atendimento, no caso de substituição de peças.
5.	3 (horas) horas para atendimento de chamado para manutenção corretiva, quando houver porta emperrada, trancada, ou que de outra maneira não possa ser aberta. 
6.	2 (dois) dias para fornecer a relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, informando os respectivos números de Registro Geral do documento de identidade, após o recebimento da Ordem de Início de Serviços.  
7.	60 (sessenta) dias corridos para conclusão dos serviços preliminares.

IX.	GARANTIA

1.	A garantia para todos os materiais e peças empregadas na manutenção das portas corta-fogo, será de no mínimo 12 (doze) meses a contar da instalação feita pela CONTRATADA, mediante aceitação da Fiscalização. 
2.	Todos os serviços executados terão garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses contados da aceitação pela Fiscalização.
3.	Os serviços preliminares e os materiais empregados neles terão garantia de 5 (cinco) anos contados da aceitação pela Fiscalização.
4.	Durante o período de garantia, constatando-se falhas ou defeitos nas peças substituídas, a Fiscalização poderá solicitar os reparos necessários para o perfeito funcionamento das portas corta-fogo, o que deverá ser atendido pela CONTRATADA no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
5.	A prestação dos serviços de reparos solicitados durante o período de garantia deverá ser executada sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.

X.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.	Indicar novo preposto, informando sua qualificação (nome, RG e CPF), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, nas ocasiões em que houver a substituição daquele indicado na Proposta Definitiva de Preços (Anexo III do Edital), por intermédio de carta endereçada a este Tribunal;

2.	Apresentar, até um dia antes da data indicada para o início dos serviços na Ordem de Início de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) / Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), emitida, assinada e devidamente recolhida referente ao responsável técnico pelos serviços descritos no objeto deste Termo de Referência;

3.	Agendar todos os serviços com a Fiscalização do contrato;

4.	Executar sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os objetos do presente instrumento, de forma que sejam entregues e permaneçam em perfeito estado de funcionamento;

5.	Fornecer para seus funcionários equipamentos de proteção individual (EPI), obedecendo às normas brasileiras de segurança, com ênfase ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-06 e NR-18, garantindo o treinamento dos funcionários e o uso deles;

6.	Colocar à disposição da CONTRATANTE profissionais capacitados, que deverão se apresentar ao trabalho uniformizados e identificados por meio de crachás e munidos de todo material, ferramentas e EPI’s necessários à execução dos serviços. 

7.	Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção por qualquer motivo;

8.	A CONTRATADA deverá substituir, após motivo devidamente justificado pela CONTRATANTE, qualquer empregado ou preposto de adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe são conferidas. 

9.	A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO deste Tribunal, em até 2 (dois) dias uteis após o recebimento da Ordem de Início de Serviços, a relação nominal de todo o pessoal envolvido diretamente na execução dos serviços, informando os respectivos números de Registro Geral do documento de identidade; 

10.	Em caso de alteração na relação referida na alínea anterior, os novos empregados da CONTRATADA só serão autorizados a prestar serviços nas dependências do CONTRATANTE 2 (dois) dias úteis após a informação de alteração, contendo os nomes e respectivos números de Registro Geral do documento de identidade;

11.	Comprovar o vínculo empregatício, sempre que solicitado, dos prestadores de serviço com a CONTRATADA.

12.	Fornecer todos os materiais novos e do mesmo padrão existente necessários à execução dos serviços, observada a cláusula VI deste TR;

13.	Submeter à aprovação da Fiscalização amostras dos materiais a serem empregados; 

14.	Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços;

15.	Dimensionar, especificar e fornecer as ferramentas e equipamentos de uso no local de execução do objeto, de acordo com o seu plano de execução do serviço;

16.	Refazer os trabalhos impugnados pela Fiscalização, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

17.	Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de remuneração aos profissionais utilizados na execução dos serviços, transporte e alimentação, assim como por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e recolhimento de tributos incidentes;

18.	Responsabilizar-se por danos e/ou prejuízos causados diretamente por seus funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio da contratante, inclusive danos materiais e pessoais a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, apurados após regular processo administrativo;

19.	Prever para os acessos de serviços, boas condições de tráfego e segurança satisfatória, com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários e servidores do TRE-SP;

20.	Todas as instalações deverão ser conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante e após a execução dos trabalhos;

21.	Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus profissionais na execução dos serviços;

22.	Manter, durante a execução do contrato, endereço, e-mail e telefone para contato permanentemente atualizados;

23.	Comunicar imediatamente à Fiscalização, bem como ao Gestor do Contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

XI.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.	Emitir a Ordem de Início de Serviços deste Termo de Referência no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato;
2.	Efetuar o pagamento e cumprir as demais cláusulas contratuais a seu encargo; 
3.	Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93.
4.	Permitir acesso da CONTRATADA às suas instalações para permitir a plena execução dos serviços;
5.	Acompanhar a execução dos serviços por meio de servidor designado para a fiscalização do contrato;
6.	Acompanhar a execução do contrato por meio de servidor designado para a gestão do contrato;
XII.	VIGÊNCIA CONTRATUAL

1.	O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo, somente os serviços de manutenção preventiva e corretiva, ser prorrogados nos termos da lei.

XIII.	PAGAMENTO 

1.	O pagamento dos serviços de manutenções preventiva e corretiva descritos no item 1 do Apêndice A será liquidado mensalmente após efetiva conclusão e atesto do fiscal do serviço.  

2.	O pagamento dos serviços preliminares descritos no item 2 do Apêndice A será liquidado em parcela única após efetiva conclusão e atesto do fiscal do serviço.

3.	Aprovada cada etapa dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal para encaminhamento a fim de que a FISCALIZAÇÃO adote as providências pertinentes;

XIV.	PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

1 - Será desclassificada a proposta que, após a etapa de negociação, mantiver seus preços finais superiores aos máximos aceitáveis pela Administração.

XV.	ASPECTOS GERAIS

1.	Os serviços deverão ser desenvolvidos em pleno uso das instalações;

2.	A programação dos trabalhos será definida de forma a não prejudicar o andamento normal das atividades no âmbito da Justiça Eleitoral;

3.	Os serviços serão acompanhados por servidor(es) indicado(s) para fiscalizar o contrato;

4.	Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais;

APÊNDICE A - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.	Manutenções preventiva e corretiva 
1.1.	As manutenções preventiva e corretiva em todas as portas corta-fogo e respectivos acessórios dos edifícios Sede I, II, Anexo I e II, serão executadas conforme periodicidade descrita no Apêndice B, deste Termo de Referência, observando-se os dispositivos das normas brasileiras.

1.2.	Entende-se por manutenção preventiva: a verificação periódica das portas corta-fogo com objetivo de prolongar a vida útil de suas peças, com ações de limpeza, lubrificação e verificação geral do funcionamento das peças que compõem todas as portas corta-fogo instaladas nos edifícios Sede I, II, Anexo I e II.

1.2.1.	Observação: A rotina e periodicidade das manutenções preventivas estão detalhadas no Apêndice B, deste Termo de Referência.

1.3.	Entende-se por manutenção corretiva: a regularização de qualquer anormalidade nas portas corta-fogo, com presença requisitada pela Fiscalização – com prazo de atendimento em relação à chamada de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas. A CONTRATADA deverá fazer análise de viabilidade de manutenção com troca ou reaproveitamento da(s) peça(s), comunicando à Fiscalização o resultado da análise.

1.3.1.	Os serviços deverão ser desenvolvidos de forma gradual, de maneira que se faça a manutenção completa de cada porta corta-fogo, antes de dar prosseguimento à próxima porta.

2.	Serviços preliminares 

2.1.	Portas de acesso às plataformas na sede II
2.1.1.	Demolir paredes de fechamento de acesso às plataformas da sede II na escadaria de emergência do 7º ao 15º andares;
2.1.2.	Instalar batentes das novas portas corta-fogo chumbadas na alvenaria;
2.1.3.	Instalar as novas portas corta-fogo nos batentes instalados;
2.1.4.	Requadrar e refazer os acabamentos da alvenaria; 
2.1.5.	Repintar toda a parede e requadrações com tinta acrílica branca com o mesmo padrão de acabamento existente;
2.1.6.	Pintar as portas e batentes com tinta esmalte sintético;

2.2.	Portas da cabine de medição na sede I
2.2.1.	Remover porta de grade existente no local;
2.2.2.	Instalar batentes das novas portas corta-fogo chumbadas na alvenaria;
2.2.3.	Instalar as novas portas corta-fogo no batente instalado;
2.2.4.	Requadrar e refazer os acabamentos da alvenaria;
2.2.5.	Repintar toda a parede e requadrações com tinta acrílica branca com o mesmo padrão de acabamento existente;
2.2.6.	Pintar as portas e batentes com tinta esmalte sintético;

APÊNDICE B - ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Em conformidade com o item 4.10.1, da NBR 11742/2003, devem ser efetuadas as seguintes manutenções:

1.	Manutenção mensal:

a)	Verificação do funcionamento automático e de todos os acessórios (fechaduras, dispositivos antipânico, selecionadores e travas, dispositivos eletromagnéticos, molas aéreas, etc), fazendo-se os reparos necessários ao perfeito funcionamento da porta corta-fogo;

b)	Reposição e aperto de parafusos e fixadores necessários às partes ou peças (nas barras, maçanetas e dobradiças);

c)	Limpeza dos alojadores de trincos, no piso e batentes, com remoção de resíduos e objetos estranhos que dificultem o funcionamento das partes móveis (dobradiças, fechaduras e trincos).

2.	Manutenção semestral:

a)	Lubrificar todas as partes móveis;

b)	Verificar a legibilidade dos identificadores da porta, corrigindo eventuais falhas;

c)	Verificar e reparar as condições gerais das portas, quanto à pintura ou revestimento e desgaste das partes móveis, devendo ser providenciada, imediatamente, a regulagem ou substituição dos elementos que não estiverem em perfeitas condições de funcionamento.

Observação: Os serviços deverão ser desenvolvidos de forma gradual, de maneira que se faça a manutenção completa de cada porta corta-fogo, antes de dar prosseguimento à próxima porta.

APÊNDICE C - QUANTITATIVO DE PORTAS CORTA-FOGO INSTALADAS ATUALMENTE

SSede I	Prédio Miquelina	43	
	Prédio Brigadeiro	31	
SSede II	Rua Dr. Falcão Filho, 121	59	
PPrédio Anexo I	Rua Francisca Miquelina, 123	04	
PPrédio Anexo II	Alameda Nothmann, 1146	02	
TOTAL	139	

APÊNDICE D - Memorial descritivo do projeto de serviços preliminares: portas de acesso às plataformas

1.	Porta Corta-Fogo 
1.1.	Local: 
1.1.1.	Uma PCF na cabine de medição da sede I;
1.1.2.	Nove PCFs no acesso às plataformas da sede II Escadas de emergência, casas de máquina em geral, demais locais. 
1.2.	Especificações: 
1.2.1.	Classificação de tempo de resistência – 120 minutos: P-120;
1.2.2.	Identificação: indelével e permanente contendo os dados da classe de tempo de resistência, identificação do fabricante, conformidade com a NBR 11742/2003, número de ordem de fabricação e mês/ano de fabricação.
1.2.3.	De abrir com eixo vertical, constituída por 2 (duas) bandejas e núcleo de manta de baixa bio-persistência, não poluente, refratária, inorgânica e adensada, incombustível, leve, flexível e de baixa condutividade térmica, inerte ao fogo, óleo ou água, e que atenda às características da NBR 11742/2003, impedindo ou retardando a propagação do fogo e calor de um ambiente para o outro, atestada por laboratório acreditado pelo INMETRO.
1.2.4.	Será aceito atestado de ensaio fornecido pelo fabricante da porta corta-fogo. 
1.2.5.	Revestimento de chapa de aço galvanizada espessura mínima nº 26 (0,5mm), emoldurada com deposição de zinco de 170 g/m² (mínimo).
1.2.6.	Batentes confeccionados em chapa de aço galvanizado espessura mínima nº 18 (1,2mm)., com reforço em chapa nº 12 (2,65mm) na área de apoio para as dobradiças, com três grapas para chumbamento de cada lado dimensões definidas nas plantas. 
1.2.7.	Aplicação de fundo preparados para superfícies metálicas galvanizadas (Galvite).
1.2.8.	Acabamento em 3 (três) demãos de tinta acrílica cinza platina sobre toda a superfície metálica.

Perfil do batente

2.	Dobradiças para portas corta-fogo:
2.1.	Descrição:  
2.1.1.	Dispositivo destinado a sustentar e articular a porta, fixado na porta e no batente, permitindo o movimento da abertura e dotado de sistema de fechamento automático da folha da porta.
2.2.	Especificação
2.2.1.	Material: aço.
2.2.2.	Acabamento: Pintura epóxi preta.
2.2.3.	Dimensões: 4” com abertura de 90º. 
2.2.4.	Sistema de fechamento: conjunto constituído por duas abas, carretéis, um eixo, duas cabeças, mola e dispositivo de regulagem de pressão da mola. 
2.2.5.	Deverão ser suficientemente robustas de forma a suportarem com folga o trabalho a que estarão submetidas.

 		

3.	Fechaduras de Portas Corta-fogo
3.1.	Fechaduras automáticas de embutir tipo alavanca com chave. 
3.2.	Material: Aço 1010/1020 galvanizado.
3.3.	Acabamento externo: Pintura epóxi preta.
3.4.	Dimensões conforme norma NBR 13.768/99. 

4.	
Pintura Acrílica 
4.1.	Locais: 
4.1.1.	Paredes da escada de emergência em 9 pavimentos da sede II com medidas individuais aproximadas de 2,40 m X 3,60 m. e demais locais afetados pelos serviços.
4.2.	Especificação
4.2.1.	Tinta 
4.2.2.	Cores: Branco Neve Fosco 
4.2.3.	Padrão de acabamento: Fosco 
4.2.4.	Classificação NBR 11702/2011: Premium - tipo 4.5.1
4.2.5.	Poder de cobertura de tinta seca NBR 14942/2012 versões corrigida 2013: 6,0 m²/l
4.2.6.	Poder de cobertura de tinta úmida NBR 14943/2003: 90%
4.2.7.	Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva NBR 15078/2004: 100 ciclos
4.3.	Complementos
4.3.1.	Fundo preparador para paredes, Classificação NBR 11702/2011: tipo 4.1.2.7
4.4.	Aplicação 
4.4.1.	Aplicar 1 demão de fundo preparador sobre as paredes antigas;
4.4.2.	Aplicar duas demãos de massa corrida sobre as superfícies afetadas para o durante a instalação das portas, para o perfeito nivelamento e correção de imperfeições, inclusive aquelas que receberam a primeira aplicação conforme item anterior; 
4.4.3.	Lixamento completo das paredes com lâmpada em ângulo para a perfeita visualização de sobras de recortes e imperfeições;
4.4.4.	Limpeza enérgica da superfície com varrição e retirada de todo o pó remanescente sobre as paredes e pisos;
4.4.5.	Pintura das paredes e dos tetos em tinta látex acrílico sobre massa corrida, aplicando 3 demãos (no mínimo) de tinta até recobrimento perfeito.

5.	Pintura Esmalte Sintético sobre Superfície Metálica 
5.1.	Especificação
5.1.1.	Cores: Platina 
5.1.2.	Padrão de acabamento: acetinado 
5.1.3.	Classificação NBR 11702/2011: Premium - tipo 4.2.1.1

5.2.	Local: 
5.2.1.	Todas as superfícies metálicas das portas, batentes e acessórios, exceto dobradiças e fechaduras. 

5.3.	Aplicação 
5.3.1.	Todas as superfícies metálicas pintadas deverão passar pelo processo de desengorduramento através da limpeza com pano ou estopa embebido em solvente para a remoção de óleo, graxa ou qualquer outro contaminante que permaneça sobre a superfície.
5.3.2.	Aplicar fundo para aderência em metais não ferrosos classificação tipo 4.1.1.1 da NBR 11702/11 (galvite, galvalum ou similar).
5.3.3.	Aplicação de três demão de esmalte sintético sobre a superfície preparada diluída com thinner para dissolução, aplicada com pistola de pintura.

APÊNDICE E – Plantas do projeto de serviços preliminares portas de acesso as plataformas 

APÊNDICE F – Planilha orçamentária dos serviços preliminares.