SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL	

FORMULÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	
Planejamento da Contratação

Objeto: Fornecimento e instalação de PISO ELEVADO COM PLACAS DE AÇO E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA nas Sedes I e II do TRE-SP
PAC 2020: Item 48
Data estimada para entrega do TR/PB: 30/11/2020
Previsão de início da contratação: 17/05/2021
Valor estimado na proposta orçamentária: R$44.796,64
Critério de sustentabilidade: Não
Critério de Acessibilidade: Sim – Acessibilidade arquitetônica e urbanística	
1 – Indicação do Demandante Seção Requisitante: ScEA Coordenadoria: CGMP Secretaria/assessoria: SGS
E-mail: scea@tre-sp-jus.br Ramal: 2825
Responsável: Fernando	
2 – Justificativa da necessidade da aquisição/contratação
A contratação de empresa especializada em fornecimento e montagem de piso elevado se faz necessária para atender a demanda de alguns ambientes das Sedes do Tribunal, onde a ação depreciativa do tempo causou deterioração de materiais. Além da precariedade dos pisos e assoalhos, esta contratação visa a substituição dos pisos existentes por um piso elevado mais resistente, de fácil manutenção e flexível a eventuais mudanças de leiaute.
Tal substituição melhorará também a acessibilidade, o aspecto visual dos ambientes, além de possibilitar uma melhor organização dos cabos de energia e de dados do Centro de Processamento de Dados (CPD).
A escolha do piso elevado com placas de aço e enchimento com argamassa deve-se ao fato de que é um material existente no mercado, já instalado na Sede III deste Tribunal e visa manter um padrão visual e material das nossas instalações.	

O público alvo serão os funcionários das Portarias da Miquelina e Brigadeiro, bem como do CPD da Sede II.
O serviço não possui natureza continuada.	
3 – Descrição do objeto/material
A ScEA especificou um material existente no mercado, de fácil instalação e manutenção, e que mantenha o piso nivelado para evitar acidentes com os usuários. Esse piso tem dimensões 600mm x 600mm x 30mm e é constituído de placas de aço com enchimento em argamassa. É revestido com laminado melamínico de alta pressão com retardância à chama e capacidade dissipativa de cargas eletrostáticas, com valores de resistividade superficial dentro da norma ASTM-D257 de 105 a 109 ohms/m², com espessura de 2mm e 2,7kg/m2. Específico para utilização em ambientes internos de áreas comerciais com tráfego intenso. Com pedestais de aço carbono laminado a frio.
O piso elevado especificado deverá obedecer e ser certificado de acordo com a NBR 11802: 1991.
As especificações foram baseadas no Edital do SEI 0023421-53.2017.6.26.8000.
Empresas que realizam este serviço e que possuem piso certificado: PISO AG, FABPISOS, IMPACTUS.
Código SIASG: 106402, porém é de um piso elevado em madeira, diferente do objeto da contratação.	
4 - Quantidade do serviço a ser contratado
A quantidade a ser contratada é de 68,08m2.
Este valor é a somatória da área de 39,97m2 da portaria da Miquelina, 9,00m2 da portaria da Brigadeiro e 19,11m² do CPD.	
5 – Previsão da data de início da contratação
17/05/2021	
6 – Local da Prestação dos serviços
Sede I do TRE-SP - Rua Francisca Miquelina, 123 – Bela Vista – São Paulo. Sede II do TRE-SP - Rua Dr. Falcão Filho, 121 – Anhangabaú - São Paulo. Horário da prestação dos serviços das 8 às 18h aos finais de semana

Responsáveis da ScEA: Beatriz e Fernando – 3130-2825. Responsável da AstPor: Luís Cláudio – 3130-2096.
Responsável da ScRS/CID: Rodrigo Barbosa/Paulo Furtado – 3130-2049.	
7 – Indicar preço referencial
Custo total de R$44.796,64. Preço da estimativa realizada no PAC (R$ 658/m2 instalado).

O SEI 0023421-53.2017.6.26.8000 o custo por metro quadrado de piso elevado, para valores obtidos em 31/01/2020, variou de R$530 a 640,36.	

8 – Indicar eventual providência para adequação do ambiente do órgão
Todo o mobiliário, equipamentos e piso elevado existentes nos ambientes da Sede I deverão ser removidos. Os locais deverão estar vazios e limpos para a instalação de novo piso elevado.
No CPD da Sede II, racks serão movimentados conforme orientação da ScRS para instalação de piso. O mobiliário do CPD deve também ser retirado da sala.
Em todos os locais, a AstETL deverá atuar de forma a desenergizar as instalações elétricas antes da instalação do novo piso.
Antes da instalação nos locais deverá ser providenciada a limpeza pela AstZEL.
Os serviços de instalação de piso elevado com placas de aço e enchimento com argamassa deverão ser realizados aos finais de semana, de modo a não prejudicar o atendimento nas recepções da Sede 1 nem interromper os serviços de comunicação da Sede 2 durante dias úteis.	
9 – Indicar a fiscalização/comissão
Beatriz Fideles Greco (ScEA)/ Fernando Ortiz Martinz (ScEA)